MEMORIAL DE CÁLCULO

DE DEMANDA

PROJETO EXECUTIVO DE

ELÉTRICA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INDÍGENA (UBSI)

TIPO II

SETEMBRO/2025

VERSÃO R00

À

COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Rua Edgar Santos, 300 – Narandiba CEP: 40-070-055

CEP: 41181-900

Salvador - BA

A/C Setor de Análise de Projetos

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

Prezados,

Segue Cálculo de demanda para análise.

Trata-se de nova ligação referente à Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), Tipo 2, Aldeia Pau de Ferro, localizada na Cidade de Banzaê - Ba. A previsão de inauguração é para dezembro de 2025. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas., para efetuar eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários, subscrevemo-nos.

Dados do Cliente:

Obra:  Unidade Básica de Saúde Indígena – Tipo 2.

Proprietário: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

C.N.P.J.:      XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Local da obra: XXXXXXXXXXXXXXXX- BA.

Telefone de contato: (071) XXXXX-XXXX

E-mail do cliente: XXXX@XXXXX

Cálculo de Demanda

| DEMANDA INSTALADA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCELA A - TABELA 22 DIS-NOR-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE |  | POTÊNCIA (W) | POTÊNCIA TOTAL (W) | POTÊNCIA TOTAL (VA) | FATOR DEMANDA | POTÊNCIA DEMANDA (VA) |
| LÂMPADA LED 9W | 28 | UN | 9,0 | 252,0 | 273,9 | 1,00 | 273,9 |
| LÂMPADA LED 37W | 37 | UN | 37,0 | 1.369,0 | 1.488,0 | 1,00 | 1.488,0 |
| TOMADA DE USO GERAL | 31 | UN | 95,0 | 2.945,0 | 2.945,0 | 1,00 | 2.945,0 |
| TOMADA DE USO GERAL | 7 | UN | 247,0 | 1.729,0 | 1.729,0 | 1,00 | 1.729,0 |
| TOMADA DE USO GERAL | 5 | UN | 285,0 | 1.425,0 | 1.425,0 | 1,00 | 1.425,0 |
| TOMADA DE USO GERAL | 5 | UN | 570,0 | 2.850,0 | 2.850,0 | 1,00 | 2.850,0 |
| TOMADA DE USO GERAL | 18 | UN | 190,0 | 3.420,0 | 3.420,0 | 1,00 | 3.420,0 |
| TOTAL |  |  |  | 14.484,0 | 14.667,9 | - | 14.667,9 |
| PARCELA D - TABELA 9 DIS-NOR-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE |  | POTÊNCIA (W) | POTÊNCIA TOTAL (W) | POTÊNCIA TOTAL (VA) | FATOR DEMANDA | POTÊNCIA DEMANDA (VA) |
| FORNO MICROONDAS | 1 | UN | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 1,00 | 950,0 |
| TOTAL |  |  |  | 950,0 | 950,0 | - | 950,0 |
| PARCELA F - TABELA 12 DIS-NOR-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE |  | POTÊNCIA (W) | POTÊNCIA TOTAL (W) | POTÊNCIA TOTAL (VA) | FATOR DEMANDA | POTÊNCIA DEMANDA (VA) |
| AR CONDICIONADO 12.000BTU | 10 | UN | 1.200,0 | 12.000,0 | 13.043,5 | 0,90 | 11.739,2 |
| AR CONDICIONADO 36.000BTU | 1 | UN | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.913,0 | 0,90 | 3.521,7 |
| TOTAL |  |  |  | 15.600,0 | 16.956,5 | - | 15.260,9 |
| PARCELA H TABELAS 15 - NOR-DIS-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE |  | POTÊNCIA (W) | POTÊNCIA TOTAL (W) | POTÊNCIA TOTAL (VA) | FATOR DEMANDA | POTÊNCIA DEMANDA (VA) |
| RAIO X | 1 | UND | 4.000,0 | 4.000,0 | 5.000,0 | 1,00 | 5.000,0 |
| AUTOCLAVE | 1 | UND | 3.600,0 | 3.600,0 | 4.500,0 | 0,60 | 2.700,0 |
| AR COMPRIMIDO | 1 | UND | 2.400,0 | 2.400,0 | 2.608,7 | 0,60 | 1.565,2 |
| BOMBA VÁCUO | 1 | UND | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.956,5 | 0,60 | 1.173,9 |
| TOTAL |  |  |  | 11.800,0 | 14.065,2 | - | 10.439,1 |
| DEMANDA=(A+D+F+H) - NOR-DIS-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 42.834,0 | 46.639,6 | - | 41.317,9 |

Dados do Projeto:

Entrada em Baixa Tensão Trifásica (3F+N):...........................380/220V

Carga Instalada:...................................................................... 42,83kW

Demanda Calculada:.................................................................41,32KVA

Tarifa: Grupo B

Conforme Tabela 1 da NOR-DIS-30 – Demanda até 75,0 kVA e Tensão 380/220V:

Categoria: T10

Dispositivo de proteção: TRIPOLAR 80A

Cabo a ser utilizado: 3F+N - 25mm²-HEPR/1KV - Eletroduto PVC Rígido 2"

Caixa de Medição: Caixa POLIFÁSICA

Condutor de Proteção: 16mm²

Estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Silva Souza

Engenheiro Eletricista – CREA 050638594-3

E-mail: cal_edu2@hotmail.com

Tel.: 71 98766-0672