## LISTA DE MATERIAIS
OBRA: UBSI TIPO I |  |  |  | 2025-07-30
ENDEREÇO: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO) |  |  |  | R00
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) |  |  |  | CREA/SP: 5070361498/D
AUTOR DO PROJETO: BENTO FERREIRA DA SILVA NETO |  |  |  | ART:
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TIPO DE SISTEMA | TIPO DE INSTALAÇÃO | LOCALIZAÇÃO
TUBULAÇÕES
TUBO DE COBRE CLASSE "A" - Ø15 mm | 0,35 m | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO | APARENTE | EDIFICAÇÃO
TUBO DE COBRE CLASSE "A" - Ø15 mm | 5,91 m | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO | ENTERRADO | EDIFICAÇÃO
TUBO DE COBRE CLASSE "A" - Ø15 mm | 0,84 m | VÁCUO CLÍNICO ODONTOLÓGICO | APARENTE | EDIFICAÇÃO
TUBO DE COBRE CLASSE "A" - Ø15 mm | 5,01 m | VÁCUO CLÍNICO ODONTOLÓGICO | ENTERRADO | EDIFICAÇÃO
PEÇAS
MANÔMETRO FUNDO DE ESCALA 300PSI ROSCA MACHO Ø1/4" NPT | 1 | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO
ESPIGÃO ROSCA MACHO, DN Ø1/2” BSP, EM LATÃO, CONFORME ABNT NBR 11.720 | 1 | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO
ESPIGÃO ROSCA MACHO, DN Ø3/4” BSP, EM PVC, CONFORME ABNT NBR 5688 | 1 | VÁCUO CLÍNICO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO
VÁLVULA DE ESFERA ROSCÁVEL, Ø1/2" BSP, COM TAMPA, CORPO E ESFERA DE LATÃO FORJADO, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, CLASSE DE PRESSÃO #300, COM HASTE A PROVA DE EXPULSÃO, VEDAÇÕES EM TEFLON OU MATERIAL NÃO TÓXICO, QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM USO DE GASES MEDICINAIS. REFERÊNCIA: NIAGARA, VALMICRO, REMADI, MGA VÁLVULAS OU OUTRO COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. | 2 | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO E VÁCUO CLÍNICO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO
FILTRO-REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA APLICAÇÃO COM AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL, SÉRIE MINI, ROSCA Ø1/4" BSP, PRESSÃO DE TRABALHO 4 A 6 KGF/CM², VAZÃO MÍNIMA DE 1.200L/MIN, CONTENDO MANÔMETRO, ELEMENTO FILTRANTE MÍNIMO 20 MÍCRONS, ELEMENTO COALESCENTE GRAU U, LUBRIFICADOR DO TIPO PULVERIZADOR. REFERÊNCIAS: BELAIR CPA-12-0-0, WERK-SCHOTT SÉRIE 222 MINI FR+L OU OUTRO COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | 1 | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO
EQUIPAMENTOS
BOMBA DE VÁCUO PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA VAZÃO MÍNIMA DE 3000L/min, BIFÁSICO, MOTOR DE INDUÇÃO ELÉTRICO 220V/1,12kW/60Hz. REFERÊNCIA: SUCTRON ELETRONIC PLUS OU OUTRO COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (GNATUS, DABI ATLANTES, THOR ALT OU OUTRO) | 1 | VÁCUO CLÍNICO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO
COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO 40 CFM OU 1132 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA DE 120 PSI OU 8,3 BAR. ROTAÇÃO 600 RPM. REFERÊNCIA CSW 40/420 SCHULZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 1 | AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO |  | EDIFICAÇÃO