GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SESAB

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

CANDEIAS – OURO NEGRO

PROJETO EXECUTIVO

FUNDAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

e Relatório de Sondagem

MARÇO / 2017

CONTROLE

| ALTERAÇÕES | REV. | DATA | ENGENHEIRO | APROVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMISSÃO INICIAL | 00 | 15/03/2017 | MARCELO | WASHINGTON |

ÍNDICE

1	Introdução	4

2	Elementos de Referência	4

3	Características da Obra	5

4	Características Topográficas	5

5	Características do Solo	5

6	Solução de Fundação	5

7	ANEXO 1 – Relatório de Sondagem	8

# Introdução

O presente relatório tem por finalidade apresentar nossas considerações a respeito das fundações para as obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Estrada da Servidão, no bairro Ouro Negro, na cidade de Candeias, estado da Bahia.

# Elementos de Referência

Para a elaboração deste relatório foram tomados por referência os seguintes elementos:

- relatório de sondagens à percussão, no GE-1176/16, datado de 27/10/2016, elaborado por Concreta Tecnologia em Engenharia;

- desenho “Topografia - Levantamento Planialtimétrico Semicadastral de uma Área Localizada na Estrada da Servidão, no 01, Quadra 07, Lote 02, Bairro Ouro Negro, Município de Candeias - Bahia", folha única, datado de 10/05/16, elaborado por Oeste - Organização Estradas, Topografia e Engenharia, sob coordenação do Governo do Estado da Bahia;

- desenho do projeto legal de arquitetura “Implantação e Cobertura”, folha no 002/005, revisão 01, datada de 26/11/2016, elaborado pelo consórcio Architectus / MHA Engenharia Ltda., sob coordenação do Prosus (Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador), da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia;

- desenho do projeto legal de arquitetura “Cortes e Fachadas”, folha no 005/005, revisão 01, datada de 26/11/2016, elaborado pelo consórcio Architectus / MHA Engenharia Ltda., sob coordenação do Prosus (Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador), da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e

- desenho do projeto executivo de estrutura “Planta - Locação e Cargas dos Pilares”, folha no EST-001, revisão 02, datada de 09/12/2016, elaborado pelo consórcio Architectus / MHA Engenharia Ltda., sob coordenação do Prosus (Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador), da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

# Características da Obra

Segundo os projetos analisados, a obra objeto de nossa análise consiste na construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), constituída de edificação térrea, implantada na cota de nível +55,10.

A edificação será construída em estrutura de concreto armado cujos apoios aplicarão nas fundações carregamentos axiais variando de 4 a 58tf (compressão), além de esforços de momento.

# Características Topográficas

Segundo o levantamento topográfico fornecido, o terreno onde será construída a obra localiza-se na Estrada da Servidão e apresenta aclive da frente para os fundos, com desnível máximo de aproximadamente 10,00m, sendo que na região onde será implantado o prédio o terreno apresenta desnível de aproximadamente 4,00m, indo da cota +52,00 a cota +56,00.

Como a edificação estará implantada na cota de nível +55,10, haverá cortes de aproximadamente 1,00m de altura e aterros de até 3,00m de altura.

# Características do Solo

De acordo com o relatório de sondagens analisado, foram executados no local 05 (cinco) furos de sondagem à percussão, que indicam que o solo local é caracterizado pela existência de uma camada superficial de Silte Argiloso com Areia, de consistência variando de média a dura, com espessura entre 1,00 e 7,00m. Por fim surge camada de Argila Siltosa com Areia, de consistência variando de média a dura, até o término dos furos (9,06m para o furo SP-01; 9,06m para o furo SP-02; 11,05m para o furo SP-03; 9,07m para o furo SP-04 e 8,07m para o furo SP-05.

O lençol freático foi detectado em profundidades variando de 1,70 a 6,58m, contados a partir da cota de boca das sondagens, sendo que no furo SP-03, o lençol freático não foi encontrado.

# Solução de Fundação

De acordo com as sondagens analisadas, o levantamento topográfico, o projeto arquitetônico e a grandeza dos carregamentos aplicados na fundação, verifica-se que o solo próximo à cota de implantação do edifício não apresenta boa capacidade de suporte e,

portanto para esta edificação recomendamos o uso de fundações profundas. Dentre os diversos tipos de fundações profundas, recomendamos o uso de tubulões a céu aberto, pois o terreno apresenta variação acentuada de resistência entre furos, o que dificultaria muito a definição de comprimentos de estacas. Como os tubulões têm uma tensão admissível definida, pode-se ajustar as suas profundidades para atender à tensão definida.

Para o dimensionamento dos tubulões recomendamos uma tensão admissível de 5,0kgf/cm2, e para esta tensão recomendamos o apoio das fundações nas cotas de nível +47,00 (região das sondagens SP-01 e SP-02) e +52,00 (região das sondagens SP-03 a SP-05).

Sendo o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos

atenciosamente,

engo Ilan D. Gotlieb

]

# ANEXO 1 – Relatório de Sondagem